## Наименование организации

ИНСТРУКЦИИЯ №

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

г.

2002 г.

СОГЛАСОВАНО:						 		             УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета профсоюза 					       Руководитель организации

«____»________________ 2002_г.					«____»______________ 2002_г.

протокол №__________________

ИНСТРУКЦИЯ № ____

# ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ

# СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (АЗС)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и проведению безопасной работы слесаря-электрика автозаправочных станций (АЗС) на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

  - Слесарь-электрик АЗС может быть подвержен воздействию следующих опасных для жизни и здоровья факторов: поражению электрическим током, отравлению токсичными парами и газами, термическим ожогам.

  - К техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования АЗС допускаются слесари-электрики, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3-ий не моложе 18 лет, после медицинского освидетельствования, прошедшие теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

  - Слесарь-электрик АЗС должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами, включающими, в том числе, для работы в аварийных ситуациях:

- костюм хлопчатобумажный;

- сапоги резиновые;

- рукавицы комбинированные;

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртку хлопчатобумажную на утепляющей прокладке;

- валенки;

Кроме того, должна быть предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты (электрические перчатки, галоши, коврик). Инструмент должен быть с диэлектрическими ручками.

  - Слесарь-электрик АЗС должен уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать места их нахождения.

Запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению.

  - Для местного освещения в темное время суток должны применяться переносные фонари напряжением до 12В во взрывозащитном исполнении.

Включать и выключать аккумуляторные фонари в местах, где возможно скопление врзывоопасных паров и газов, запрещается.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, проверить наличие и исправность средств защиты, приспособлений и инструментов, применяемых в работе.

  - При обнаружении неисправности средств защиты, слесарь-электрик обязан поставить об этом в известность непосредственного руководителя. Запрещается применение защитных средств, не прошедших очередного испытания.

  - Подготовить рабочее место:

произвести необходимые для производства работ отключения, вывесить предупредительные плакаты: «Не включать – работают люди!»

при необходимости оградить рабочее место и вывесить плакат: «Стой! Опасно для жизни!».

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Поставить в известность оператора АЗС о проводимых работах.

При просмотре внутренних частей электрооборудования отключить электрооборудование от питающих сетей с последующей проверкой отсутствия напряжения на отключенном оборудовании.

Отключение производить в диэлектрических перчатках, стоя на резиновом коврике. После отключения удалить предохранители и вывесить предупреждающий плакат.

  - Правильность отключения коммуникационных аппаратов напряжением до 1000В с недоступными для осмотра контактами (автоматы, пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении) определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах или отходящих шинах или проводах.

  - В электроустановках проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения только заводского изготовления, исправность которого перед применением проверяется испытанием его на функционирование в электроустановках, заведомо находящихся под напряжением.

  - Результаты осмотров электрооборудования АЗС фиксируются в оперативном журнале осмотров электрооборудования.

  - При работе во взрывоопасных установках запрещается:

- эксплуатировать электрооборудование при неисправном защитном заземлении, неисправной блокировки аппаратов, с нарушением взрывозащищенности оболочки;

- вскрывать оболочку взрывозащищенного оборудования, если токоведущие части при этом находятся под напряжением;

- включать автоматически отключившуюся электроустановку без выяснения и устранения причины ее отключения;

- перегружать сверх номинальных параметров электрооборудование, провода, кабели;

- подключать к источникам питания искробезопасных приборов другие аппараты и цепи, которые не входят в комплект данного прибора;

- заменять перегоревшие электролампы во взрывозащищенных светильниках другими видами ламп или лампами большей мощности, чем те, на которые рассчитаны светильники;

- применять металлические лестницы при работе в электроустановках;

- заменять защиту электрооборудования другими видами защиты или защитой с другими номинальными параметрами, на которые данное оборудование не рассчитано.

  - Слесарь-электрик перед пуском временно отключенного оборудования обязан это оборудование осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем включении.

  - Дверцы щитов электроустановок должны быть постоянно закрыты и заперты, за исключением времени проведения ремонта.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - При возникновении аварийной ситуации (повышенная загазованность, загорание) необходимо отключить общий рубильник, работы немедленно прекратить, выйти из опасной зоны, сообщить старшему по смене, приступить к устранению аварийной ситуации согласно плану ликвидации аварий.

  - При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислыми и порошковыми огнетушителями.

  - При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от напряжения, при необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую помощь. Сообщить старшему по смене.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

  - Снять ограждения, запрещающие плакаты.

  - Вставить предохранители и включить рубильник, если оборудование готово к дальнейшей эксплуатации.

  - Убрать инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы на свои места.

  - Сделать запись в журнале осмотра и ремонта электрооборудования о произведенной работе.

  - Сообщить непосредственному руководителю об окончании работ.

Инструкцию составил:

Руководитель подразделения (участка)

Согласовано:

Инженер по ОТ